АКТ

О ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ

НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
объект и адрес

г.-к. Анапа                                                                                                         «     »            2025г.
Комиссия в составе:

представителя заказчика                                                                                             
                                               (фамилия, имя, отчество, должность)

представителя потребителя                                                                                             
                                               (фамилия, имя, отчество, должность)

В присутствии представителей теплоснабжающей организации   ООО «Тепловик»                                               
                       старшего мастера котельной №     ,                                  мастера котельной №                                                            
                                                (фамилия, имя, отчество, должность)

Составила настоящий Акт о том, что «       »                           2025г. проводились гидравлические испытания трубопроводов системы отопления  по адресу: г.-к. Анапа, ______________________________________                                                                                                                                       
Трубопроводы, испытанные на прочность и герметичность и перечислены в таблице

	Трубопровод
	Осмотр трубопровода

при рабочем давлении,

МПа(кгс/см2)
	Испытательное

давление, МПа(кгс/см2)
	Продолжительность,

мин.
	Падение давления,

МПа(кгс/см2)

	Система отопления
	0,75(7,5)
	0,6(6,0)
	10 мин.
	0(0)


В ходе осмотра дефекты системы (оборудования) выявлены/не выявлены

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

      На основании изложенного считать испытания на прочность и герметичность трубопроводов системы отопления – выполненными/невыполненными.

Представитель заказчика                                                                ___________ /

Представитель потребителя                                                            ___________ /

Представители теплоснабжающей организации                           __________ /

                                                                                                            __________ /
